# 2. Технические характеристики котла

Основные технические данные котла приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Модель котла КОЛВИ Единица измерения | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A | 500 A | 700 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тип котла, общие характеристики |  | Водогрейный, ручная подача топлива, жаротрубный, трехходовой |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 100 | 140 | 190 | 250 | 400 | 700 |
| Диапазон регулирования мощности | кВт | 50…100 | 70…150 | 95…210 | 130..260 | 200..420 | 350…720 |
| Используемое топливо |  | Дрова, древесные отходы, опилочные и торфяные брикеты. |
| Коэффициент полезного действия* | % | 82 |
| Диапазон регулирования температуры воды | 0С | 70…95 (по спецзаказу 105) |
| Максимальное давление воды в котле | МПа(кгс/см2) | 0,3 (3) (по спецзаказу 6 (0,6)) |
| Гидравлическое сопротивление | мбар | 23 | 24 | 24 | 26 | 30 | 40 |
| Размеры топки | Высота, Н | мм | 605 | 605 | 730 | 730 | 990 | 1028 |
|  | Ширина, В |  | 520 | 520 | 720 | 720 | 920 | 1120 |
|  | Длина, L |  | 740 | 960 | 942 | 1340 | 1540 | 2140 |
| Объем топочной камеры | м³ | 0,23 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,46 |
| Размеры отверстия загрузки топлива b х h | мм | 450 х 400 | 600 х 620 |
| Время горения одной загрузки | час | 2…7 |
| Расход топлива** | Дрова 25% влажности (2900 ккал/кг) | кг/час | 35,3 | 49,4 | 67,5 | 88,3 | 141,2 | 247,1 |
|  | Торфобрикет 30% влажности (4000 ккал/кг) |  | 25,6 | 35,8 | 48,6 | 64,0 | 102,4 | 179,2 |
| Объем воды в котле | м3 | 0,22 | 0,53 | 0,62 | 0,68 | 1,1 | 1,34 |
| Расход теплоносителя через котёл, при Δ t = 10 °С | м³/ч | 8,78 | 12,8 | 17,4 | 22,0 | 35,1 | 61,5 |
| Номинальный расчётный температурный градиент Δ t = 20 °С | м³/ч | 4,39 | 6,15 | 8,34 | 10,97 | 17,6 | 30,8 |
| Δ t = 25 °С | м³/ч | 3,5 | 4,92 | 6,67 | 8,78 | 14,0 | 25,6 |
| Δ t = 30 °С | м³/ч | 2,9 | 4,10 | 5,56 | 7,32 | 11,7 | 20,5 |
| Размеры подключения | Подача/обратка | Ду | 65 | 80 |
|  | ПСК, (2шт.) | Ду | 40 | 40 | 40 |
|  | Размеры дымохода | мм | 240×240 | 240×240 | 285×285 | 285х285 | Ø325 | Ø470 |
| Разрежение в топке*** | Па мм Н2О | 15 1,5 | 20 2 | 20 2 | 20 2 | 35 3,5 | 45 4,5 |
| Поток выбрасываемого дыма (при влажности топлива 30%) | м3/час | 367 | 410 | 490 | 605 | 1210 | 2044 |
|  | кг/с | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,34 | 0,48 |
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 60 | 90 | 90 | 160 | 290 | 320 |
| Потребляемая электрическая мощность(220В, 50Гц), не более | кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Масса, не более, | кг | 1217 | 1256 | 1700 | 2100 | 3300 | 4900 |

Примечание:

*Значения КПД котла, приведены при номинальной тепловой нагрузке.

**Загрузку дров производить на высоту загрузочного проёма котла; загрузку каменного угля производить на высоту 100 ÷ 250 мм, в зависимости от фракций угля.

***Рекомендуется применять дымосос (как для котла с уравновешенной тягой).

Максимально значение КПД достигается при работе на номинальной мощности, при сжигании поленьев лиственных пород древесины с максимальной влажностью до 25%.  Влажность топлива имеет решающее влияние на такие параметры котла, как мощность, КПД и интервал закладки топлива. При использовании топлива с другими характеристиками (влажность, низкокалорийность),  мощность и КПД котла снижаются. На рис. 1 и 2 изображены графики падения мощности и зависимости КПД от влажности топлива, соответственно.