РУКОВОДСТВО  ПО  УСТАНОВКЕ ,   ЭКСПЛУАТАЦИИ   И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- К сведению

- Tulimax STK30VARIO и  STK50VARIO - котлы центрального  отопления, являются экономичными и безопасными  в работе  при эксплуатации. Котлы  Tulimax   в  основном  предназначены  для древесных пеллетных    и  древесных  щеповых   горелок.

- Удостоверьтесь, что полученный  вами продукт   соответствует вашему заказу и упаковочный лист приложен к  доставке. В случае  противоречий  свяжитесь  с продавцом  через  которого  вы приобрели товар.

- Удостоверьтесь, что горелка и котел    совместимы  и имеют одинаковую мощность. В этом случае вы получите наилучшую эффективность.

- Удостоверьтесь, что котел имеет  адекватную мощность в соответствии с потребностью в отоплении. Отопительные нормы в  Северных странах   составляет  25-30  W/m3. При определении эффективности  необходимо принимать в  расчет  что обратная вода  после  отопительной циркуляции должна  иметь   температуру  не менее  65 (C.

- Котел  может временно работать с превышением  мощности на 20 % относительно  нормального режима.

- При  необходимости  котел  может быть  адаптирован на меньший  диапазон  мощности  путем  перекрытия  конвенции газов. Установщик  или  импортер может предоставить детальную информацию по этому поводу.

- Рекомендованная  влажность топлива : 10-20 %.

- Вы не зависите только от одного  вида источника тепла!  Электрические нагревательные элементы  (2 элемента на котел),  соединение для  горелки на жидком топливе и  каминная  решетка  для поленьев доступны   для  котлов  Tulimax boilers  предусмотрены  как дополнительные опции.

- До установки  котел должен как правило  храниться в закрытом помещении. Во время  хранения  при температурах вне помещений  упаковочные материалы или  способ хранения не должны препятствовать вентиляции  но защищать котел от прямых солнечных лучей и дождя!   Слишком жесткая упаковка и неправильное складирование могут повредить котел.

- Установка котла должна  выполняться  обученными  и  имеющими допуск  монтажниками.

- ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- 2 отверстия  для горелок  (на  правой и левой стороне)

- 1 технологическая  заглушка  для  горелки  на  нефтяном топливе  (в  передней части котла)

- 1 змеевик  для  производства  нагрева  воды  ( 2 шт.  для   STK-50vario  как  дополнительная опция при заказе котла)

- 2 шт. разъема для электрического  нагревателя

- Термометр выхлопных  газов

- Указатель водяного термометра/давления

- Щетки  для очистки газоходов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

  - Котельный термостат

  - Цифровой котельный термостат с установочным кронштейном

  - Каминная решетка для сжигания дров

  - Электрическая нагревательная спираль (элемент) 6 kw

  - Дополнительный  змеевик для нагрева  воды  (для модели STK50VARIO

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | kW | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой вес | kg | 360 | 450 |
| Объем воды | l | 260 | 260 |
| Макс. рабочее давление | bar | 1,5 | 1,5 |
| Макс. рабочая температура | C | 110 | 110 |
| ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |  |  |
| Длина (L) | mm | 1000 | 1000 |
| Ширина (B) | mm | 750 | 750 |
| Высота (H) | mm | 1370 | 1370 |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА |  |  |  |
| Поверхность камеры сгорания | mm | 5 | 5 |
| Водяные проходы | mm | 5 | 5 |
| СОЕДИНЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ |  |  |  |
| Расстояние от нижней кромки | mm | 1100 | 1100 |
| Высота | mm | D=140 | 130 |
| Ширина | mm | - | 170 |
| РАЗЪЕМЫ |  |  |  |
| Подача / возврат водяных соединений. | Cu | 22 | 22 |
| Расширительный/нагревательный разъем | NS | 25 | 25 |
| Защитный от перегрева разъем. | NS | 20 | 20 |
| Карман для датчика температуры | NS | 15 | 15 |
| Электрический элемент соединение | NS | 50 | 50 |
| Число соединений эл.элемента | pcs | 2 | 2 |

4.   РАЗМЕЩЕНИЕ  КОТЛА  И   УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ

- Помещение  котельной должно быть выполнено в соответствии с общепринятыми требованиями и правилами. Местные противопожарные  власти могут дать дополнительную информацию по этому поводу.

- Обслуживание  котла  будет производится  через  переднюю, правую или левую  сторону и/или   верх котла. Впереди  и/или с боков котла необходимо свободное пространство   по крайней мере 800 мм  для обслуживания. На сторонах, где места для обслуживания не требуется для обслуживания , свободное пространство по крайней мере 300 мм рекомендуется.  При планировании  пространства для  котла должны соблюдаться местные строительные, пожарные и другие правила.

- Камера сгорания  во всех котлах Tulimax имеет  квадратную форму  вид сверху. Поэтому  процесс горение одинаков  независимо  от расположения  горелки.

- Отверстие  для горелки  может быть расположено  спереди  или любой стороны котла. Пространство для  горелки  должно быть  зарезервировано в соответствии  с инструкциями изготовителя горелки.

- При установке горелки должны соблюдаться инструкции производителя горелок.

- Соединение  камеры  сгорания горелки  должно быть  гермитизировано  наилучшим способом с помощью огнестойкой ваты  или силикона для  предотвращения попадания  нежелательного  дополнительного воздуха  в котел.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО САНТЕХНИЧЕСКОЙ  УСТАНОВКЕ

- Чертежи,  планировка и  монтаж  помещения котельной  должен быть  сделаны  аттестованными  профессионалами  и  в соответствии с  действующими правилами.

- Для котлов  моделей  STK30VARIO и  STK50VARIO максимально допустимое рабочее  давление  составляет 1,5 bar  и  максимально  допустимая  температура  110 (C.

- Технические чертежи,  показывающие  соединения - в буклете.

- Котлы являются сосудами  под давлением  и они должны быть оборудованы предохранительными устройствами  в соответствии с правилами. Предохранительный  клапан на дренажной  трубе  должен быть выведен  в безопасное  место, где нет  риска возникновения  опасности.

- Размер  расширительного  бака должен соответствовать  максимальному объему  изменения   объема воды, которая используется в системе.

- Замерзание расширительного бака,  трубопроводов  и другого оборудования   не должно допускаться   соответствующим образом.

- Горение  требует воздуха.  Соответственно  помещение  котельной  должно иметь вентиляционное отверстие  для   свежего воздуха  соответственно   мощности  котла (1,5 x внутреннее  сечение  дымохода).

6.  РАБОТА

- Котлы являются котлами центрального  отопления,  разработанными  для оснащения  древесными  пеллетными или щеповыми горелками .Наиболее используемым топливом являются древесные пеллеты, древесная щепа, зерно и торфяные брикеты. Даже  нефтяная  горелка может быть установлена  на котел в место, зарезервированное для этого. Если нефтяная горелка  установлена, электрический ток должен быть подключен через предохранитель, который отключает горелку,  когда сервисное отверстие открыто.

- При работе  котла текущая  температура  газов  не должна падать ниже 130 С,  когда идет горение. При соблюдении  такой  минимальной температуры  есть  уверенность, что котел будет обеспечивать  соответствующую топливную эффективность.  Котел и дымоход  будут  сухими.

- Используйте сухое топливо! Использование влажного топлива не рекомендуется. Чем больше влаги содержится в топливе, тем больше энергии будет уходить на выпаривание воды и больше затруднений в работе и очистке котла.

- Возможно, временное  сжигание  дров в котле,  если он оснащен  дровяной  каминной решеткой (решетка, поддувало, регулятор  притока  воздуха) - как  дополнительная опция. Удостоверьтесь, что приток  воздуха достаточен. Котел не  сконструирован для длительного использования в режиме  сжигания дров.

7.  ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Котлы  требуют   необходимого обслуживания  и очистки проходов. Газоходы  легко очищать  с помощью щеток  через  проходы,  имеющиеся на  верху  котла (щетки включены в поставку).

- Конвенционные поверхности  в котле вертикальные, таким образом летучая зола  падает в поддон для золы. Поддон для золы должен  очищаться регулярно. Количество золы меняется  в соответствии с  используемым топливом  и чистотой сгорания.

- Качество и  содержание влаги в топливе и  эффективность горелки играют главную роль в  потребности чистки котла. Очистка делается с интервалом  примерно 4 недели или более часто. Очистка должна  производится сразу как только температура  выхлопных газов поднимется на 30 С - 
40 С  по сравнению  с величинами  для чистого котла.

- В случае  повреждения  компоненты  должны быть  заменены на новые как можно раньше после обнаружении неисправностей.

- Отопительное оборудование  требует  обслуживания и дает тепло в ответ. Помещение котельной должно быть свободно от всех не принадлежащих предметов.

НЕИСПРАВНОСТИ ОТКАЗЫ:

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ | КОНТРОЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| Термометр топочных газов не работает | Температурный датчик сломан или отсутствует | Заменить датчик / осторожно при установке | Термометр функционирует нормально |
| Термометр воды не работает | Температурный датчик сломан / переходник датчика сломан | Заменить датчик / осторожно при замене датчика | Термометр функционирует нормально |
| Указатель давления воды не работает | Воздух в котле/ сломан датчик | Заполнить котел / заменить датчик / осторожно при установке | Указатель функционирует нормально |
| Падает давление в котле | Течи в водяной циркуляции / разрушен расширительный бак | Найти течи/ ремонт/ проверить расширительный бак | Давление сохраняется в водяной системе |
| Растет давление в котле | Заправочный клапан или водяная спираль дефектные | Заменить клапан или спираль | Давление нормально |
| Температура топочных газов слишком высокая (более ~200oC) | Управляющая пластина / заслонка ослабла внутри котла или забит сажей котел | Закрыть управляющую пластину / заслонку / почистить котел | Температура топочных газов нормальная |
| Температура топочных газов слишком низкая (ниже ~130o) | Горелка не горит | Проверить работу горелки | Температура топочных газов нормальная |
| Котел влажный изнутри/ давление не поднимается | Горелка плохо работает / Слишком много влаги в топливе/слишком велик котел | Проверить работу горелки /горение burning При необходимости прикрыть газовые трубы | Температура топочного газа нормальная / котел сухой |
| Дым в котельной | Прокладки пропускают | Проверить затяжку заслонок/заменить прокладки | Поступление дыма прекратилось |
| Температура котла слишком высока | Термостат не следит за температурой котла или испорчен | Прочистить патрубок термостата | Температура нормальная |

8.  ГАРАНТИЯ

- Корпус  котла Tulimax имеет  двухлетнюю гарантию с даты  установки,   и покрывает   дефекты материала и изготовления. Для реализации гарантии  заполненная гарантийная карта должна быть направлена   импортеру/производителю. Гарантия  не распространяется на отказы вызванные   неправильной установкой, неправильным хранением, превышения давления, размораживания, отсутствие обслуживания или других случайностей,   независимых  от производителя

Гарантия на котлы  не покрывает случайные непрямые расходы и повреждения в процессе эксплуатации.

- При обнаружении возникшего отказа необходимо уведомить прдавца/импортера. Если котел подвергался  ремонту без  авторизации  производителя, гарантия не продлевается.

- Производитель сохраняет за собой право определять способ и время гарантийного ремонта.

- Измерители, датчики и термостаты  имеют гарантийный период один год.

- Чистящие щетки не покрываются гарантией.	
Гарантия  не действует, если котел  не был установлен в соответствии с действующими законодательством  и  административными правилами.

- Только официально  одобренные, безопасные устройства  должны  использоваться.

- Tulimax - котлы центрального отопления производятся  в  соответствии  с  хорошим опытом обработки металлов.

- Гарантия не распространяется на  отказы, вызванные неправильным хранением,  установкой  или  эксплуатацией,  которые противоречат  соблюдению общих инструкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Чертежи  котла, показывающие  соединения

Дополнительная информация   о  подключении  имеется  в  буклете!

# Копия  владельца

# Гарантийный и установочный  паспорт

Tulimax - котел  центрального  отопления   STK30 / STK 50

Заводской номер..................................................................................................

Дата  установки………................................................................................................

Установлен  в:

Имя...............................................................................................................

Адрес.........................................................................................................

Почтовый адрес....................................................................................................

Телефон..........................................................................................................

Авторизованный  монтажник:

Имя...............................................................................................................

Компания.............................................................................................................

Aдрес...........................................................................................................

Почтовый адрес....................................................................................................

Телефон……...........................................................................................................

Ипортер/Производитель   копия

Tulimax - котел  центрального  отопления  STK30 / STK 50

Заводской номер.................................................................................................

Дата  установки………................................................................................................

Установлен в:

Имя..............................................................................................................

Адрес..........................................................................................................

Почтовый адрес....................................................................................................

Телефон.........................................................................................................

Авторизованный  монтажник:

Имя...............................................................................................................

Компания............................................................................................................

Aдрес ...........................................................................................................

Почтовый адрес....................................................................................................

Телефон……...........................................................................................................

ВНИМАНИЕ !

Гарантия  действительна   только,  когда   копия  гарантийного  паспорта  оправлена импортеру  или производителю  без промедления после  завершения установки.  Паспорт   должен включать    имя  авторизованного   монтажника  и  название монтажной компании.