АВТОМАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

EURONORD EcoLogic

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛИ:

EcoLogic 60

EcoLogic 120

EcoLogic 180

EcoLogic 240

EcoLogic 300

Пожалуйста,  перед началом работы

внимательно изучите данное руководство

В  случае не соблюдения правил эксплуатации и нарушеня данного руководства, продавец оставляет за собой право в отказе гарантийного ремонта.

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения………….…………………………………………………………

- Основные узлы и агрегаты…………………………………………………………

- Принцип работы и назначение…………………………………………………….

- Комплектация……………….………………………………………………………

- Технические характеристики……………......……………………………………..

- Габаритные и присоединительные размеры…………………………........………

- Регулировка головы горелки..........………………………………………………..

- Указания по технике безопасности……...………………………………………..

- Руководство по монтажу…......................................................................................

- Ввод в эксплуатацию……………………………………………………………....

- Обслуживание……………………………………………………………………..

- Монтажная электрическая схема ………………………………............................

Иллюстрации в данном руководстве предназначены для пояснительных целей и могут отличаться от конкретного прибора.

В связи с последующим совершенствованием конструкции могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и функции прибора без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений,

направленных на улучшение качества продукции.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением надёжной и качественной продукцией Euronord.

Перед эксплуатацией горелки внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией. Все повреждения оборудования, полученные вследствие невыполнения требований данной

Инструкции, являются не гарантийными.

Горелки EURONORD EcoLogic предназначены для применения вместе с котлами, генераторами горячего воздуха, печами и другими аналогичными камерами, расположенными в защищённых от атмосферных явлений помещениях.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

– Надежный автоматический контроль в работе - блок управления (контрол-

лер Siemens) и другие узлы контроля работы горелки предоставляют возможность

мониторинга нагрева, впрыска, зажигания и поддержания горения;

– Получение высококачественной эмульсии, стабильность пламени, высокая

эффективность сгорания и низкий уровень выбросов;

– Легкость в установке — каждая горелка снабжена передвижным фланцем, ко-

торый позволяет легко монтировать горелку на теплогенератор (водяной котел).

После фиксации трубы горелки на фланце, подключения силовой линии и обеспе-

чения подачи масла горелка готова к использованию;

– Легкость в обслуживании — конструкция горелки позволяет обеспечить легкий

доступ к основным узлам и механизмам горелки для их замены или проведения

периодического обслуживания;

– Дополнительный мелкоячеистый сетчатый фильтр в камере предваритель-

ного подогрева топливного бака горелки позволяет обеспечить максимальную чи-

стоту топлива перед подачей его в форсуночный узел;

– Воздушная магистраль первичного воздуха проходит через разогретое до 60

. 120°С масло. Это позволяет улучшить сгорание топлива, уменьшить смолообра-

зование, поднять КПД горелки;

– Наличие фильтра-влагоотделителя в системе подачи воздуха от внешнего

компрессора позволяет исключить попадание влаги в топливо-воздушную смесь,

что делает работу горелки более стабильной и повышает КПД;

– Мощные модели горелок Euronord Ecologic оснащаются двухступенчатым на-

гревателем в камере предварительного подогрева, что позволяет, с одной стороны, быстро нагреть первую порцию топлива до рабочей температуры и обеспечить

быстрый запуск горелки, а с другой стороны, поддерживать температуру в камере

предварительного подогрева самым экономичным способом;

– На мощных моделях горелок Euronord Ecologic используется сдвоенная схема подключения первичного воздуха для стабильной работы горелки в режиме

максимальной мощности;

– Горелки Euronord Ecologic могут комплектоваться системой подачи топлива

Euronord или Kroll, работать с любым подходящим по характеристикам источником сжатого воздуха.

2.ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раструб | 10 | Штуцер подачи первичного воздуха |
| 2 | Труба горелки | 11 | Блок управления |
| 3 | Прокладка | 12 | Реле |
| 4 | Фланец горелка | 13 | Высоковольтный трансформатор |
| 5 | 7-ми клемный штекер | 14 | Смотровое окно |
| 6 | Термостат подогрева масла | 15 | Электромагнитный клапан |
| 7 | Топливный бак горелки | 16 | Воздушный фильтр (влагоотделитель) - регулятор |
| 8 | Корпус вентилятора | 17 | Дренажное отверстие |
| 9 | Электромотор вентилятора | 18 | Штуцер подачи топлива |

3.ПРИНЦИП РАБОТЫ И НАЗНАЧЕНИЕ

3.1. Принцип работы.

Из удаленного бака насосом системы подачи топлива EURONORD (или KROLL) топливо перекачивается в камеру предварительного нагрева топливного бака горелки. Уровень топлива регулируется поплавком с микровыключателем. Затем оно подогревается до заданной (для этого вида топлива) температуры (0 120°С), степень нагрева задается и контролируется термостатом.

Сжатый воздух (первичный воздух), нагнетаемый удаленным компрессором, через форсунку специальной конструкции засасывает разогретое топливо и распыляет его, образуя воздушно-масляную эмульсию. Вентилятор горелки создает «вторичный» поток воздуха, необходимый для горения. Такой принцип работы обеспечивает стабильное и качественное сжигание, а также максимальную надежность при работе с такими специфическими видами топлива, как, например, отработанное масло, печное топливо или мазут. Переход с одного сорта топлива на другое требует только регулировки подачи воздуха и задания степени подогрева топлива.

EcoLogic 60

EcoLogic 120, 180

EcoLogic 240

EcoLogic 300

3.2. Назначение.

Универсальные горелки Euronord серии EcoLogic предназначены для высокоэффективного сжигания различных видов жидкого топлива (любые отработанные масла, растительные масла, животные жиры, дизельное топливо и т.п.).

Горелки Euronord EcoLogic адаптированы для работы с мобильными и стационарными теплогенераторами и водогрейными котлами любых производителей. Универсальный фланец облегчает монтаж и обслуживание горелки. Горелки поставляются полностью настроенными и готовыми к работе.

Запрещается использовать горелки не по назначению!!!

4.КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1 Комплект поставки горелок указан в таблице:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горелка EURONORD EcoLogic 60 (120, 180, 240,300) | 1 |
| 2 | Фланец горелки | 1 |
| 3 | Прокладка фланцевая | 1 |
| 4 | Паспорт/инструкция | 1 |

4.2 Дополнительное оборудование:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масляный насос с фильтром | 1 |
| 2 | Воздушный компрессор | 1 |

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Горелка, артикул | EcoLogic 60 | EcoLogic 120 | EcoLogic 180 | EcoLogic 240 | EcoLogic 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо | Отработанное масло, дизельное топливо, масла растительного происхождения, печное топливо |
| Тепловая мощность, кВт/час | 30 - 59 | 55 - 118 | 80 - 177 | 170 - 236 | 195-300 |
| Подача топлива | При помощи перекачивающего масляного насоса |
| Подача сжатого воздуха | При помощи воздушного компрессора |
| Расход сжатого воздуха, л/мин. | 130 | 160 | 190 | 230 | 320 |
| Давление сжатого воздуха, MPa | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,21 |
| Расход топлива, кг/час | 3,65 - 5 | 6,03 - 10 | 7,14 - 15 | 11,9 - 20 | 20,03- 33 |
| Потребляемая электрическая мощность, kW | 0,68 | 0,88 | 1,6 | 1,6 | 1,95 |
| Параметры электросети | 220V / 50Hz |

6.ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и присоединительные размеры указаны в таблице:

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |  |  |
| EcoLogic 60, 120 | 460 | 280 | 180 | 260 | 415 | 80 | 130 | 95 | 93 | 105 | M8 | 95 |
| EcoLogic 180, 240, 300 | 550 | 300 | 230 | 320 | 540 | 105 | 240 | 134 | 137 | 150 | M8 | 114 |

ВНИМАНИЕ!

При подборе к горелке EURONORD теплогенератора или водяного котла необходимо руководствоваться, в том числе и таким важным параметром, как аэродинамическое сопротивление камеры сгорания теплогенератора. Эта характеристика различается у разных типов теплогенераторов и зависит от конструктивных особенностей оборудования. При повышении аэродинамического сопротивления количество вторичного воздуха, нагнетаемого вентилятором, будет уменьшаться, что может привести не только к снижению качества сжигания и чистоты выхлопа, но и к сбою в работе горелки.

7

ВНИМАНИЕ!

Горелки могут работать только в определённом диапазоне аэродинамического сопротивления. Ниже на графике указаны рекомендуемые величины и зависимость между аэродинамическим сопротивлением камеры  сгорания и расходом топлива.

7. РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВЫ ГОРЕЛКИ

Голова горелки является важным узлом, т.к. именно в этом узле происходит получение воздушно-топливной эмульсии, её распыление и розжиг. Для полного сжигания воздушно-топливной смеси, получения высокого КПД горелки и чистоты выхлопных газов необходимо соблюдение рекомендуемых настроек головы горелки. В ниже приведённой таблице приведены рекомендации по установке электродов зажигания относительно форсунки и расстояния между ними.

| Модель горелки | Взаимное расположение электродов зажигания, mm |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| EcoLogic 60 | 4 ~ 5 | 1 | 2~4 | 5.5 ~ 6 |
| EcoLogic 120 | 4 ~ 5 | 1 | 2~4 | 5.5 ~ 6 |
| EcoLogic 180 | 5 ~ 6 | 1 | 3~5 | 5 ~ 7 |
| EcoLogic 240 | 5 ~ 6 | 1 | 3~5 | 5 ~ 7 |
| EcoLogic 300 | 5 ~ 6 | 1 | 3~5 | 5 ~ 7 |

1. Голова горелки модели EcoLogic 60

2. Голова горелки моделей EcoLogic 120, 180, 240

3. Голова горелки моделей EcoLogic 300

- Раструб

- Рассекатель (дефлектор)

- Форсунка

- Электрод

- Труба горелки

8. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

8.Указания по технике безопасности.

К обслуживанию и монтажу горелок EURONORD допускаются лица, прошедшие обучение по монтажу и эксплуатации горелок, изучившие инструкцию по эксплуатации.

Горелка должна быть установлена в пригодном помещении с вентиляционными отверстиями в соответствие с предписаниями действующих нормативов и, в любом случае, достаточными для получения хорошего сгорания (из расчёт на 1 литр сгораемого топлива – 15 куб.м. воздуха). Если необходимо для сгорания воздуха не хватает, топливо не сгорает полностью и образуется угарный газ.

После того, как будет снята упаковка, необходимо убедиться в целостности

содержимого. В случае сомнения не использовать аппарат и обратиться к поставщику. Элементы упаковки (деревянная тара, гвозди, скобы, пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.) должны быть убраны в недоступное место.

8.1. При эксплуатации горелки запрещено:

8.1.1. Допускать к горелке необученный персонал.

8.1.2. Выполнять настройки, описанные в п.7, при включенной горелке.

8.1.3. Эксплуатировать грелку без защитного стекла смотрового окошка.

8.1.4. Эксплуатировать не отрегулированную горелку.

8.1.5. Открывать переднюю дверцу теплогенератора при работающей горелке.

8.1.6. Размещать вблизи теплогенератора легковоспламеняющиеся предметы.

8.1.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Применять в качестве топлива бензин, керосин, ацетон и другие подобные легковоспламеняющиеся или летучие вещества.

8.1.8 Необходимо обеспечить параметры напряжения в сети и давления в магистрали сжатого воздуха соответствующим инструкции.

8.2. В случае возникновения нештатной ситуации при работе горелки необходимо:

8.2.1. Полностью обесточить горелку и отопительный прибор.

8.2.2. Прекратить подачу топлива.

8.2.3. В случае возгорания использовать углекислотный огнетушитель и песок. Не использовать воду для тушения нефтепродуктов.

8.2.4. Эвакуировать персонал из опасной зоны и вызвать пожарную охрану.

9. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Полностью отключите электричество перед монтажом горелки!

Зафиксируйте фланец горелки к посадочному месту теплогенератора (водяного котла).

Установите на фланец горелку, выставив наружный размер выноса трубы горелки относительно плоскости посадочного места теплогенератора. Рекомендованные размеры указаны в инструкции к теплогенератору.

Произведите сборку и монтаж фиспакета к горелке (согласно инструкции на фиспакет).

Присоедините воздухопровод со сжатым воздухом из компрессора к штуцеру подачи первичного воздуха воздушного фильтра-регулятора.

Выполните электрическое подключение горелки к теплогенератору согласно принципиальной электрической схемы.

10. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВНИМАНИЕ! При использовании горелок EURONORD на отработанных нефтепродуктах топливо должно удовлетворять ГОСТ 21046-86.

Поставщик не несёт гарантийных обязательств при применении пользователем топлива несоответствующего качества.

При первом включении(при вводе в эксплуатацию) горелки или при полном опустошения бака горелки его необходимо заполнить вручную. Налейте 3 – 3,2 литра топлива, чтобы был заполнен на 2/3 сетчатый фильтр топливного бака горелки.

При работе горелки на отработанных нефтепродуктах установите на термостате-регуляторе №1 температуру подогрева топлива 70 °C, на термостате №2 - 90°C соответственно.

При работе горелки на дизельном топливе установите регулятор подогрева топлива на 0 (ноль) на обоих термостатах.

При работе горелки на маслах растительного происхождения установите диапазон подогрева топлива от 80 °C  до 140 °C.

В топливном баке горелки предусмотрено отверстие для предотвращения розлива масла в случае его перегрева и выкипания. В работе горелки необходимо использовать металлическую ёмкость, объёмом не менее 5 литров, установленную непосредственно под баком горелки.

При подаче питания на горелку в случае недостаточного уровня топливный насос начнёт подавать топливо в бак горелки. Когда уровень топлива достигнет верхнего положения, насос прекратит подачу топлива и оно будет подогреваться а баке до установленной Вами температуры. Когда топливо нагреется до установленной температуры, горелка осуществит поджиг и начнётся горение.

Последующая регулировка мощности осуществляется при помощи регулятора первичного воздуха.

Обратите внимание на то, чтобы поворотная рукоятка была надлежащим  образом зафиксирована.

Последующая регулировка уровня дыма и CO2 осуществляется при помощи регулятора вторичного воздуха.

Оптимальные значения:

Уровень дыма по Bacharach – ''1'', max ''2''

CO2 = 10 до 15 %

Температура выхлопных газов – в соответствии с руководством по эксплуатации теплогенератора.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Обслуживание горелок необходимо проводить не реже 1 раза в 2 недели!

Полностью отключите электричество перед обслуживанием горелки!

Предварительно слив масло, продувая сжатым воздухом ил промывая дизтопливом очистите от нагара и наслоений следующие узлы:

- сетчатый фильтр топливного бака горелки;

- рассекатель (дефлектор) горелки;

- электроды розжига;

- нагревательный элемент (ТЭН) топливного бака горелки.

При необходимости осуществите регулировку головы горелки, согласно пункту 7.

Очистите фотоэлемент, вынув его и аккуратно протерев ветошью.

Если Ваша горелка не работала в течение 2-3 дней, то в топливном баке горелки может образоваться осадок и отстой, который необходимо слить с помощью крана дренажного отверстия.

По окончании отопительного сезона:

Провидите техническое обслуживание, описанное выше.

При необходимости замените фильтрующий элемент тонкой очистки, установленный на устройстве подачи топлива. В качестве фильтрующего элемента применяется стандартный автомобильный фильтр.

МОНТАЖНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

K1   -   ТЭН картера горелки №1

K2   -   ТЭН картера горелки №2

K3   -   реле включения масляного насоса

K4   -   термостат защиты от перегрева

H1   -   терморегулятор №1

H2   -   терморегулятор №2

H3   -   узел контроля уровня топлива

LOA24   -   автомат горения SIEMENS LOA24

TA   -   высоковольтный трансформатор

V1   -   электромагнитный клапан

M    -   электромотор (вентилятор)

FR   -   фотоэлемент (фоторезистор)

F      -   предохранитель 16А

TC   -   термостат котла (генератора)

TS   -   комнатный термостат

ВНИМАНИЕ!!!

Руководствуясь монтажной электрической схемой, необходимо снять крышку семиклемного штекера на горелке и перекинуть провод с L на T2, а между L и T1 установить перемычку.

# Text boxes

EURONORD